|  |
| --- |
| Додаток До рішення виконавчого комітетуТернівської міської ради № 201/0/5-25від 16.07.2025 рік |

**Поточні індивідуальні технологічні нормативи використання питної води КП «ТЖКП»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №з/п | Складові поточного індивідуального технологічного нормативу використання питної води на підприємстві водопровідно-каналізаційного господарства (скорочено ІТНВПВ) | Фактичні дані згідно поточного ІТНВПВ |
| тис.м3/рік | м3/1000 м3піднятої води |
| **І. ІТНВП у водопровідному господарстві, м3/1000 м3 піднятої води (Qпід. =1318,2 тис. м3)** |
| 1. | **Втрати води підприємства** | **369,096** | **280,000** |
| 1.1. | **Витоки питної води** | **194,649** | **147,662** |
| 1.1.1. | - витоки води з трубопроводів при аваріях | 21,424 | 16,252 |
| 1.1.2. | - сховані витоки води з трубопроводів | 140,991 | 106,957 |
| 1.1.3. | - витоки води з ємнісних споруд | 8,419 | 6,387 |
| 1.1.4. | - витоки води через нещільності арматури | 22,577 | 17,127 |
| 1.1.5. | - витоки води на водорозбірних колонках | 1,238 | 0,939 |
| **1.2.** | **Необліковані втрати питної води** | **174,447** | **132,337** |
| 1.2.1. | - втрати води, які на зареєстровані засобами вимірювальної техніки | 141,551 | 107,382 |
| 1.2.2. | - втрати, пов’язані з невідповідністю норм водоспоживання до фактичної кількості спожитої води | 7,982 | 6,055 |
| 1.2.3. | - втрати, пов’язані з несанкціонованим відбором води з мережі | 11,848 | 8,988 |
| 1.2.4. | - технологічні втрати води на протипожежні цілі | 13,066 | 9,912 |
| **2.** | **Технологічні витрати питної води у водопровідному господарстві** | **43,054** | **32,661** |
| **2.1.** | **Технологічні витрати води на виробництво питної води** | **1,856** | **1,408** |
| 2.1.1. | - установка очищення питної води | 0,025 | 0,019 |
| 2.1.2. | - приготування гіпохлориту натрію | 1,658 | 1,258 |
| 2.1.3. | - технологічні витрати на потреби лабораторії | 0,173 | 0,131 |
| **2.2.** | **Технологічні витрати води на транспортування і постачання питної води** | **34,495** | **26,168** |
| 2.2.1. | - витрати води на планову дезінфекцію і промивку мереж | 11,694 | 8,871 |
| 2.2.2. | - витрати води на обмивання і дезінфекцію резервуарів чистої води | 22,801 | 17,297 |
| **2.3.** | **Технологічні витрати на допоміжних об’єктах** | **0,685** | **0,520** |
| 2.3.1. | - технологічні витрати на потреби автотранспортної дільниці | 0,685 | 0,520 |
| **2.4.** | **Витрати води на господарсько-питні потреби робітників** | **5,057** | **3,836** |
| **2.5.** | **Витрати води на утримання зон санітарної охорони** | **0,961** | **0,729** |
| **ІІ. ІТНВПВ у каналізаційному господарстві, м3/1000 м3 (Qпр.ст.= 1115,3 тис. м3)** |
| **3.**  | **Технологічні витрати питної води** | **3,449** | **3,093** |
| **3.1.** | **Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування стічних вод)** | **1,621** | **1,453** |
| **3.2.** | **Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів** | **0,720** | **0,646** |
| 3.2.1. | - витрати води на мийку технологічного обладнання | 0,029 | 0,026 |
| 3.2.2. | - витрати води на приготування гіпохлориту натрію | 0,409 | 0,367 |
| 3.2.3. | - витрати води на потреби котельні ТОС | 0,170 | 0,152 |
| 3.2.4. | - витрати води на роботу лабораторії | 0,113 | 0,101 |
| **3.3.** | **Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства** | **0,911** | **0,817** |
| **3.4.** | **Технологічні втрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані** | **0,197** | **0,177** |
| ***ІІІ. ІТНВП у водопровідному господарстві м3/1000 м3 піднятої води (Qпід. =1318,2 тис. м3)*** |
| ***3.***  | ***Технологічні витрати питної води*** | 3,449 | 2,616 |
| ***3.1.*** | ***Технологічні витрати питної води на відведення (збір та транспортування стічних вод)*** | 1,621 | 1,230 |
| ***3.2.*** | ***Технологічні витрати питної води на очищення стічних вод і обробку осадів*** | 0,720 | 0,546 |
| *3.2.1.* | *- витрати води на мийку технологічного обладнання* | 0,029 | 0,022 |
| *3.2.2.* | *- витрати води на приготування гіпохлориту натрію* | 0,0409 | 0,310 |
| *3.2.3.* | *- витрати води на потреби котельні ТОС* | 0,170 | 0,129 |
| *3.2.4.* | *- витрати води на роботу лабораторії* | 0,113 | 0,086 |
| ***3.3.*** | ***Технологічні витрати на господарсько-питні потреби працівників підприємства*** | **0,911** | **0,691** |
| ***3.4.*** | ***Технологічні втрати води на утримання території очисних споруд водовідведення у належному санітарному стані*** | **0,197** | **0,149** |
| **УСЬОГО по підприємству** | **415,599** | **315,277** |

 Заступник міського голови Лілія КРИЖАНОВСЬКА